## Slide 1
GRUPO 13
Projeto 2
É possível estimar a variação da corrente da rede sem conhecer a impedância das linhas?

## Slide 2
OBJETIVO
Estimar a variação das correntes da rede.
DADOS
  Rede de Baixa Tensão (LV) trifásica com neutro.
  4 nós (em série) e 3 ramos.
O que sabemos:
✓ Impedâncias das linhas.
✓ Conexões de fase.
✓ Potências nos nós.
✓ Tensão no nó 4.
Problema Base
Figura 1: Topologia e variáveis monitorizadas utilizadas no exemplo de estimação de estado em BT.

## Slide 3
ALGORITMO
Problema Base
  Carregar os dados da rede.
  Calcular a média da potência injetada em 4 clientes em 12 instantes de tempo.
  Calcular a variação da Tensão:
  Construir a Matriz A:
  Estimar a Variação das Correntes:
Regularização

## Slide 4
RESULTADOS
Figura 2: Comparação entre Pseudo-Medição e Estimação
Figura 3: Comparação entre erros de Pseudo-Medição e Estimação

## Slide 5
E se não conhecermos as Impedâncias das Linhas?

## Slide 6
OBJETIVO
Estimar as impedâncias de linha.
→ Estimar as variações das correntes da rede.
DADOS
  Rede de Baixa Tensão (LV) trifásica com neutro.
  4 nós (em série) e 3 ramos.
O que sabemos:
✓ Consumos médios das cargas.
✓ Conexões de fase.
✓ Potências nos nós.
✓ Tensão no nó 4.

## Slide 7
ALGORITMO
  Carregar os dados da rede.
  Calcular a média da potência injetada em 4 clientes em 12 instantes de tempo.
  Obter as tensões no nó 4 (através do Power Flow e uma Impedância Inicial).
  Encontrar o valor de z que minimiza a Função de Custo:
  Estimar a Variação das Correntes
Comum à Base
“Aleatório”
(Valor típico para LV)

## Slide 8
Linha | Impedância Verdadeira | Impedância Inicial | Impedância Estimada | Erro Relativo
1 | 0.0250 + 0.0125j | 0.0300 + 0.0100j | 0.02495 + 0.01247j | 0.21%
2 | 0.0375 + 0.0175j | 0.0400 + 0.0200j | 0.03755 + 0.01752j | 0.13%
3 | 0.0500 + 0.0250j | 0.0500 + 0.0300j | 0.05001 + 0.02501j | 0.03%
RESULTADOS
Tabela 1: Resultados da estimação das impedâncias com medições simuladas sem ruído.
1
2
3

## Slide 9
ANÁLISE C/ vs S/IMPEDÂNCIAS CONHECIDAS
Figura 4: Erro Absoluto na estimação de Variação de Corrente para a Impedância Real e Estimada.

## Slide 10
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO RUÍDO
Nível de Ruído | Linha | Impedância Verdadeira Z = R+jX | Impedância Estimada Z = R+jX | EMQ | Erro R | Erro X
0.0% | 1 | 0.0250 + 0.0125j | 0.02495 + 0.01247j | 0.21% | 0.19% | 0.25%
0.5% | 1 | 0.0250 + 0.0125j | 0.03250 + 0.01106j | 56.11% | 44.54% | 81.33%
1.0% | 1 | 0.0250 + 0.0125j | 0.03422 + 0.02450j | 80.71% | 39.48% | 157.31%
2.0% | 1 | 0.0250 + 0.0125j | 0.02153 + 0.01024j | 84.92% | 78.10% | 104.56%
5.0% | 1 | 0.0250 + 0.0125j | 0.01051 + 0.00570j | 69.72% | 70.05% | 68.32%
Tabela 2: Comparação entre os valores estimados da impedância para a linha 1 com diferentes níveis de ruído adicionados às medições de tensão no nó terminal.
Nota:

## Slide 11
RESULTADOS
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO RUÍDO
Figura 6: Erro Relativo na estimação das correntes para impedâncias estimadas por linha (para diferentes níveis de ruído).

## Slide 12
RESULTADOS
Erro Médio Quadrático (EMQ):
  0.5%: 3.82e-04 ± 8.32e-05
  1.0%: 6.85e-04 ± 2.59e-04
  2.0%: 1.77e-03 ± 1.22e-03
  5.0%: 2.41e-03 ± 1.51e-03
Impacto do Ruído na Estimação da Variação de Corrente:
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO RUÍDO
Aumenta com o aumento do ruído

## Slide 13
RESULTADOS
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO RUÍDO
Figura 5: Variação do MSE na estimação das variações de corrente.

## Slide 14
OBRIGADO!